INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS

| PROYECTO : | VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 NIVELES |
| --- | --- |
| PROPIETARIO : | CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON |
| CÓDIGO : | 214254 |
| DOCENTE : | ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE |
| ASIGNATURA : | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
| ESCUELA : | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA |
| UNIVERSIDAD : | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO |
| UBICACIÓN : | PUNO - PERÚ |
| FECHA : | PUNO - JUNIO - 2026 |

PUNO - PERÚ - 2026

IV. MATRIZ DE INCONSISTENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS

1.0 PRESENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA TÉCNICA

Auditoría técnica cruzada entre los planos de Diego Charaja (Lámina A2), su cuadro de cargas en Excel y el Código Nacional de Electricidad.

2.0 MATRIZ CONSOLIDADA DE INCONSISTENCIAS Y SOLUCIONES TÉCNICAS

| Item | Elemento Evaluado | Discrepancia Identificada | Solución / Propuesta Adoptada | Justificación Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concesionaria Eléctrica | Plano indica 'RED DE EDELNOR' (Lima Norte). | Se corrigió consignando a ELECTRO PUNO S.A.A. (o concesionaria local). | Coherencia geográfica con la ciudad de Puno / UNAP. |
| 2 | Tipología de Edificación | Word modelo citaba 'Vivienda Multifamiliar'. | Se reestructuró para 'Vivienda Unifamiliar de 3 niveles' según plano. | Fidelidad con la arquitectura del plano A2. |
| 3 | Protecciones Diferenciales | Excel omitía especificar diferenciales por circuito. | Se incorporó la exigencia de ID de 30 mA para C-1 a C-7. | CNE-Utilización Regla 020-204 obligatoria. |
| 4 | Tipo de Conductores | Word modelo mencionaba cable TW/THW tradicional. | Se especificó conductor ecológico Cero Halógenos NH-80 / N2XH. | CNE-Utilización 020-028 y RNE EM.010. |
| 5 | Capacidad del Tablero | Excel recomendaba 24 polos (saturado). | Se amplió a Tablero General de 36 Polos trifásico. | CNE-U Regla 080-400 (Reserva mínima 20%). |
| 6 | Pozo a Tierra (PAT) | Plano no detallaba la ubicación y resistencia del pozo. | Se proyectó Pozo PAT-1 en patio/cisterna con R ≤ 10 Ω. | CNE-U Regla 060-712 para protección rápida. |