“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO”

INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

# MEMORIA DESCRIPTIVA

## GENERALIDADES

### DESCRIPCION

La presente memoria descriptiva se refiere al estudio de Instalaciones Electricas Interiores de la vivienda unifamiliar de Aquiles Taylor Ramos Yapo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno.

El proyecto comprende la descripcion tecnica general del sistema electrico interior, desde el punto de alimentacion de baja tension hasta los circuitos derivados que atenderan los ambientes de la vivienda. La memoria se desarrolla sobre la base de los croquis arquitectonicos disponibles, las respuestas del cuestionario del propietario o responsable y el trabajo CAD que actualmente regulariza la distribucion de los pisos.

Los calculos de maxima demanda, seleccion final de conductores, protecciones, caida de tension, metrados y especificaciones completas se desarrollaran en los capitulos correspondientes. En la presente memoria se establecen los criterios descriptivos y el alcance tecnico de la instalacion.

### NOMBRE DEL PROYECTO

La presente memoria descriptiva corresponde a la elaboracion del expediente academico del Proyecto:

“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO”.

### UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:

| Region | : | Puno |
| --- | --- | --- |
| Provincia | : | San Roman |
| Distrito | : | San Miguel |
| Referencia | : | Avenida Horacio con Jr. Marineros, manzana F7, lotes 11 y 12 |
| Zona | : | Urbana |

Referencia catastral de la zona de ubicacion de la vivienda.

#### CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

La zona del proyecto corresponde al ambito urbano altoandino del departamento de Puno, en el distrito de San Miguel, a una altitud promedio de 3,825 m.s.n.m. La topografia es predominantemente plana. Para el diseno electrico se consideran las condiciones ambientales de la region, resumidas en la siguiente tabla (Fuente de informacion climatologica: SENAMHI / TuTiempo.net):

| Parametro Climatologico | Semestre Mayo - Octubre | Semestre Noviembre - Abril |
| --- | --- | --- |
| Clima Predominante | Frigido y Seco | Frigido y Lluvioso |
| Temperatura Minima | −3∘C | 0∘C |
| Temperatura Maxima | 17∘C | 19∘C |
| Temperatura Media | 8∘C | 14∘C |
| Velocidad del Viento | 90 km/h | 70 km/h |

Las bajas temperaturas y lluvias estacionales se consideran para la seleccion de las cubiertas protectoras de los conductores y el grado de hermeticidad de las canalizaciones y cajas.

#### DATOS DE COORDENADAS

Las coordenadas geograficas de referencia para la vivienda unifamiliar son:

| Coordenadas del predio | : | -15.485122, -70.126588 (Sujeto a validacion en obra) |
| --- | --- | --- |

### OBJETIVOS

#### OBJETIVO GENERAL

Satisfacer las necesidades de energia electrica de la vivienda unifamiliar de dos pisos, mediante una instalacion interior segura, funcional y compatible con la distribucion arquitectonica disponible.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar el planteamiento tecnico de las instalaciones electricas interiores de la vivienda de dos niveles.

- Identificar los ambientes, tomacorrientes y cargas principales (incluyendo bomba de agua y lavadora).

- Establecer la organizacion preliminar del tablero general y de los circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes y cocina.

- Definir criterios para la instalacion del sistema de puesta a tierra y la proteccion de las personas.

- Sustentar tecnicamente el dimensionamiento y especificaciones en los capitulos de calculo posteriores.

### ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseno preliminar de las instalaciones electricas interiores en baja tension para una vivienda unifamiliar de dos pisos. El area del terreno se considera preliminarmente como 134.18 m2, mientras que las areas techadas por piso se encuentran pendientes de confirmacion con Aquiles y con los planos arquitectonicos regularizados. Para los calculos se evaluara un escenario provisional, sin tratarlo como area definitiva de obra. Los componentes a ejecutarse en el sistema son:

- Alimentacion electrica monofasica desde el punto de suministro de la empresa concesionaria local hasta el Tablero General.

- Conexión de alimentación general en baja tensión (no requiere subestación ni transformador de distribución propio).

- Instalacion de un Tablero General (TG) de distribucion empotrado en el primer nivel.

- Canalizaciones empotradas en paredes y losas mediante tuberias de PVC rigido clase pesada.

- Salidas de alumbrado general con tecnologia LED de alta eficiencia.

- Salidas de tomacorrientes con contacto de tierra y proteccion diferencial.

- Circuitos derivados para cargas especiales (cocina del segundo piso, lavadora y bomba de agua exterior de 1 HP asociada al pozo de agua).

- Sistema de puesta a tierra de proteccion con un solo pozo de tierra vertical en patio o jardin.

Todos los equipos y componentes de la instalacion estaran proyectados para funcionar de manera eficiente a la altitud de la zona, considerando los factores de correccion por altitud.

### NORMAS DE APLICACION

El proyecto de Instalaciones Electricas se disena bajo los requisitos de los siguientes estandares y normas nacionales aplicables:

- Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (RM N​∘ 0037-2006-MEM/DM).

- Norma Tecnica EM.010 Instalaciones Electricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones (RM N​∘ 083-2019-VIVIENDA).

- Norma DGE “Simbolos Graficos en Electricidad” (RM N​∘ 091-2002-EM/VME).

- Estándar IEEE Std 142 (Grounding of Industrial and Commercial Power Systems).

- Criterios de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A.

- Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru (SLUMP).

Los articulos, numerales y reglas especificas del CNE-U se citaran en el capitulo de calculos justificativos para sustentar cada seccion de conductor e interruptor.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

### ALIMENTADORES PRINCIPALES

El alimentador principal suministrara energia en baja tension desde el punto de suministro (medidor) de la concesionaria Electro Puno S.A.A. hasta el Tablero General de la vivienda. El sistema sera monofasico, con una tension nominal de 220 V y una frecuencia de 60 Hz. La seccion final del conductor alimentador y el diametro de la tuberia de proteccion se dimensionaran en el capitulo de calculos justificativos para controlar la capacidad termica y la caida de tension.

### TABLERO ELECTRICO GENERAL

El Tablero General (TG) centralizara las protecciones de la vivienda. Se preve ubicarlo empotrado en la pared del primer piso, en una zona accesible y de facil maniobra. El gabinete sera metalico o de resina plastica autoextinguible con grado de proteccion minimo IP40, equipado con barras de cobre para fases, neutro y tierra. Albergara el interruptor general termomagnetico, interruptores diferenciales de alta sensibilidad y los interruptores termomagneticos de los circuitos derivados, cuyas capacidades se determinaran en los calculos justificativos.

### ALIMENTADORES SECUNDARIOS

Dada la distribucion de la vivienda, se evaluara en la fase de calculos si el tablero general atiende directamente todos los circuitos derivados de ambos pisos o si conviene incorporar un subtablero secundario en el segundo nivel para simplificar los recorridos de las tuberias.

#### CANALIZACIONES

##### Instalacion Empotrada:

Las canalizaciones interiores seran totalmente empotradas en losas de techo, columnas y muros de ladrillo, utilizando tuberias PVC pesadas y cajas de fierro galvanizado de dimensiones normalizadas.

##### Canalizacion Subterranea:

Para el recorrido exterior hacia la bomba de agua del pozo, se preve una canalizacion subterranea con tuberia de PVC-P, protegida mecanicamente y senalizada mediante cinta plastica de advertencia.

##### Buzones y Registros:

Se proyecta una caja de paso exterior de concreto para facilitar las uniones y el mantenimiento del circuito de la bomba exterior.

#### CABLES ALIMENTADORES

Los conductores de los circuitos seran de cobre electrolitico de alta conductividad, con aislamiento termoplastico retardante de la llama y libre de halogenos. Las secciones nominales de los cables se calcularan en el capitulo 2 basandose en la capacidad de corriente de las cargas y los limites normativos de caida de tension. No se permitiran empalmes dentro de las tuberias; el cableado se ejecutara de forma continua de caja a caja.

#### UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES

Las uniones mecanicas de los conductores se realizaran exclusivamente dentro de las cajas de salida o de paso, empleando conectores aislantes a presion o conectores tipo split-bolt de cobre, asegurando continuidad electrica y cubriendose con cintas protectoras adecuadas, segun se detalla en las especificaciones.

#### UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES

Se prohibe realizar cualquier empalme o union de conductores dentro de las tuberias o canalizaciones cerradas.

### TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

Los tableros contaran con interruptores automaticos termomagneticos para la desconexion ante sobrecargas y cortocircuitos, y con interruptores diferenciales de alta sensibilidad para proteccion contra fugas de corriente.

#### INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Seran del tipo riel DIN, con disparo magnetico (para cortocircuitos) y termico (para sobrecargas). Su calibre nominal y capacidad de ruptura minima se justificaran mediante los calculos de corriente de diseno y corriente de cortocircuito en el capitulo 2.

#### INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Los circuitos de tomacorrientes y zonas humedas estaran protegidos por interruptores diferenciales con una corriente residual de disparo de 30 mA y tiempo de respuesta menor a 30 ms, para garantizar la proteccion de las personas contra contactos electricos.

### CIRCUITOS DERIVADOS

La vivienda se proyecta con circuitos independientes para alumbrado, tomacorrientes generales y circuitos dedicados para cocina, lavadora y bomba de agua exterior. El numero definitivo y la distribucion de los circuitos se justificaran en el cuadro de cargas del capitulo 2 de acuerdo con el levantamiento de cargas.

#### TUBOS DE PLASTICO PVC

Las tuberias empotradas seran de cloruro de polivinilo rigido de clase pesada (PVC-P), retardantes de la llama. Los diametros nominales de las tuberias de los circuitos derivados y del alimentador se determinaran por el metodo del porcentaje de ocupacion de los conductores en el ducto.

#### TUBOS METALICOS

No se preve el uso de tuberias metalicas, ya que toda la instalacion residencial es empotrada en muros y techos de concreto y ladrillo.

#### SOPORTES Y ACCESORIOS

Las cajas estaran firmemente sujetas a la estructura civil. Las tuberias se fijaran a las cajas mediante conectores y tuercas plasticas para asegurar el acoplamiento mecanico antes del vaciado del concreto.

#### CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas de salida para alumbrado (octogonales) e interruptores/tomacorrientes (rectangulares) seran de fierro galvanizado pesado de una sola pieza embutida, con espesor de plancha adecuado. Las dimensiones comerciales, espesores y tipos de cajas metalicas se detallan de forma especifica en el capitulo de especificaciones de materiales.

#### CAJAS DE PASO

Se instalaran cajas de paso metalicas en tramos de tuberia con longitudes extensas o que incluyan multiples curvas, para facilitar el paso de los cables. Todas las cajas de paso llevaran tapas metalicas del mismo material sujetadas con pernos inoxidables para garantizar la proteccion del cableado.

#### CINTA AISLANTE

Sera de PVC autoadhesiva, de alta rigidez dielectrica, especial para empalmes electricos residenciales, cuyas propiedades tecnicas se describen en el capitulo 3.

### ILUMINACION GENERAL

Se instalaran lamparas y luminarias de tecnologia LED, distribuidas de acuerdo a la funcionalidad de cada ambiente (dormitorios, sala, cocinas, bano y pasadizos).

#### NIVEL DE ILUMINACION

Se disenara para cumplir con los niveles de iluminancia establecidos en la Norma EM.010 para viviendas y areas de transito (dormitorios, cocina, bano, pasadizos y escaleras). Los calculos y la caida maxima de tension permitida en el circuito de alumbrado se verificaran en los calculos justificativos del capitulo 2.

#### TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS

Se considerara el uso de luminarias LED eficientes de adosar o empotrar, cuyas especificaciones tecnicas se detallan en el capitulo de materiales.

### TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran del tipo bipolar doble con contacto de tierra lateral (tipo Schuko) o de alveolos protegidos de acuerdo a las exigencias normativas residenciales, garantizando la proteccion frente a descargas accidentales.

### SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Para la seguridad de los usuarios frente a descargas electricas por fallas de aislamiento, el proyecto incluye un sistema de puesta a tierra (S.P.A.T.) integrado a tomacorrientes y cubiertas metalicas del tablero general. Estara constituido por un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre. El diseno constructivo, dimensionamiento de conductores y calculo de resistencia objetivo se desarrollaran detalladamente en el capitulo de calculos justificativos y en las especificaciones.

### COLORES EN LOS CONDUCTORES

La identificacion de los conductores activos (fases), neutro y tierra se realizara obligatoriamente siguiendo el codigo de colores normado en la Regla 030-036 del Código Nacional de Electricidad - Utilización para sistemas residenciales monofasicos.

### PRUEBAS ELECTRICAS

Una vez concluido el cableado y antes de la conexion de los artefactos de iluminacion y tomacorrientes, se realizaran obligatoriamente pruebas de aislamiento y continuidad de toda la instalacion electrica.

#### PRUEBAS DE AISLAMIENTO

Las pruebas se ejecutaran siguiendo las reglas del CNE-U. Los valores de resistencia de aislamiento limites y el procedimiento de megado se detallan en el capitulo de especificaciones de montaje.

### SIMBOLOS

La simbologia electrica graficada en los planos de la vivienda unifamiliar corresponde integramente a lo estipulado en la Norma Tecnica RM N​∘ 091-2002-EM/VME del Ministerio de Energia y Minas.

### CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA

Para el calculo de la demanda maxima de la vivienda unifamiliar se consideraran el area techada total, las cargas de alumbrado, tomacorrientes generales y circuitos dedicados para cargas especiales (cocina, lavadora y bomba de agua), de acuerdo con las reglas aplicables de la Seccion 050 del Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacion.

La potencia instalada, maxima demanda, secciones de conductores, diametros de tuberias y calibres de proteccion se justifican cuantitativamente en el capitulo de Calculos Justificativos. Dado que la cocina electrica y las areas techadas por piso no estan confirmadas, el capitulo 2 evalua escenarios preliminares y no cierra dichos valores como definitivos.

# CALCULOS JUSTIFICATIVOS

## NORMAS APLICABLES Y BASES DE DISENO

Los calculos justificativos se desarrollan para una instalacion residencial monofasica en baja tension. Las normas consideradas como base son el Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacion, la Norma Tecnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma DGE de Simbolos Graficos en Electricidad y los criterios tecnicos de la empresa concesionaria local.

La auditoria normativa del capitulo 2 corrigio tres criterios importantes:

- La Regla CNE-U 050-204 no se usa como sustento para el factor 1.25, porque la revision del texto disponible la relaciona con escuelas y no con vivienda.

- El factor 1.25 se mantiene solo como criterio preliminar conservador para verificar la capacidad del conductor. Su sustento normativo final debe revisarse en el CNE-U antes del cierre.

- Los circuitos derivados de alumbrado se dimensionan con conductor minimo de 2.5 mm2, conforme a la observacion de auditoria sobre CNE-U 030-002. No se adopta 1.5 mm2 como seccion definitiva para circuitos derivados de alumbrado.

## PARAMETROS ELECTRICOS DEL SISTEMA

Para el calculo preliminar se adoptan los parametros de la Tabla [tab:parametros_calculo].

l c L Parametro & Valor & Observacion
Tension nominal & 220 V & Suministro monofasico residencial por confirmar con concesionaria.
Frecuencia & 60 Hz & Valor usual del sistema electrico nacional.
Factor de potencia & 0.90 & Valor preliminar para cargas residenciales combinadas.
Resistividad del cobre & 0.0178 Ω⋅mm2/m & Valor unico usado en motor, tablas y formulas.
Factor de diseno del conductor & 1.25 & Criterio conservador preliminar; REVISAR sustento normativo final.
Limite de caida alimentador & 1.5% & Criterio de diseno conservador; el limite normativo debe verificarse en CNE-U.
Limite de caida derivados & 2.5% & Criterio usado para circuitos derivados.

## DATOS BASE DE AREAS

Las areas arquitectonicas disponibles aun no son definitivas. La memoria descriptiva anterior, el cuestionario y los croquis no coinciden plenamente, por lo que se trabaja con un escenario de calculo provisional y se marca el estado de cada dato.

l c l L Dato & Valor (m​2) & Estado & Fuente / observacion
Area de terreno & 134.18 & preliminar & respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada primer piso & Por confirmar & por confirmar & croquis y planos CAD aun no acotados
Area techada segundo piso & 42.56 & preliminar & respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada total de calculo & 120.00 & preliminar & escenario provisional de calculo; debe validarse con Aquiles

El area techada total usada para el escenario preliminar es 120.00 m2. Este valor no reemplaza la medicion final de planos; solo permite evaluar la demanda basica por area mientras Aquiles confirma las medidas reales por piso.

## LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE CARGAS

El levantamiento de cargas se organiza por circuitos derivados. Las potencias unitarias y cantidades provienen de las respuestas preliminares, los croquis de distribucion y el cuadro de cargas generado por el motor Python. El circuito C6 se trata como dato sensible porque la cocina puede ser a gas o electrica.

Para evitar cerrar una condicion no confirmada, el motor calcula dos escenarios:

- Escenario 1: cocina a gas o sin cocina electrica de alta potencia.

- Escenario 2: cocina electrica considerada como caso conservador preliminar.

## POTENCIA INSTALADA

La potencia instalada se calcula con la suma de las potencias nominales de las salidas y equipos considerados:

Pinst=j=1nNj×Pj

Donde Nj es la cantidad de elementos de la carga tipo j y Pj es la potencia nominal unitaria en watts. En el escenario sin cocina electrica de alta potencia se obtiene Pinst=8,918 W. En el escenario con cocina electrica considerada se obtiene Pinst=11,518 W.

## MAXIMA DEMANDA

La maxima demanda se verifica por dos criterios y se adopta el mayor resultado para no subdimensionar el alimentador:

PMD,adoptada=maxPMD,circuitos,PMD,CNE

El metodo por circuitos calcula:

PMD,circuitos=∑Pinst,circuito×FDcircuito

El metodo de carga basica de vivienda, segun el criterio CNE-U 050-200 revisado en la auditoria, considera:

Pbase=2,500 W+1,000 W×maxAtechada−90,090

Para Atechada=120 m2, la carga basica es:

Pbase=2,500 W+1,000 W=3,500 W

Si la vivienda tuviera cocina electrica, el escenario conservador incorpora 6,000 W para esa carga, obteniendo PMD,CNE=9,500 W. El metodo por circuitos del mismo escenario arroja 10,358 W; por lo tanto, el valor adoptado provisionalmente para dimensionamiento conservador es:

PMD,adoptada=10,358 W

Este valor no confirma que la vivienda tendra cocina electrica. Se usa para evitar que el alimentador y las protecciones queden subdimensionados mientras Aquiles confirma el tipo real de cocina.

## CORRIENTE DE EMPLEO Y CORRIENTE DE DISENO

La corriente de empleo del alimentador se calcula como:

Ib=PMD,adoptadaV×cosϕ

Para el escenario conservador preliminar:

Ib=10,358 W220 V×0.90=52.31 A

La corriente de diseno del conductor se verifica con un margen conservador:

Id=1.25×Ib=1.25×52.31 A=65.39 A

El factor 1.25 no queda citado como exigencia de la Regla CNE-U 050-204. En esta version se conserva como criterio preliminar de diseno y se mantiene marcado para revision normativa final.

## SELECCION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL

La seleccion del alimentador se realiza con dos controles:

- Capacidad del conductor: Id≤Iz.

- Coordinacion de proteccion: Ib≤IITM≤Iz.

Con el escenario conservador preliminar, el motor selecciona conductor de cobre de 16.0 mm2, con ampacidad referencial Iz=66 A, e interruptor termomagnetico bipolar de 63 A. La verificacion principal queda:

65.39 A≤66 A

52.31 A≤63 A≤66 A

Si Aquiles confirma cocina a gas y no existe otra carga electrica de alta potencia, el escenario alternativo permite revisar el alimentador a 10.0 mm2 e interruptor general bipolar de 40 A. Esa opcion no debe cerrarse hasta confirmar las cargas reales.

## CIRCUITOS DERIVADOS

La distribucion preliminar considera ocho circuitos derivados:

- C1: Alumbrado del primer piso.

- C2: Tomacorrientes generales del primer piso.

- C3: Tomacorriente auxiliar de cocina del primer piso.

- C4: Alumbrado del segundo piso.

- C5: Tomacorrientes generales del segundo piso.

- C6: Cocina del segundo piso o carga de cocina de alta potencia, por confirmar.

- C7: Lavadora del segundo piso.

- C8: Bomba de agua exterior.

Los circuitos C1 y C4 usan 2.5 mm2 como seccion minima para alumbrado derivado. El circuito C6 se dimensiona de manera conservadora con 10.0 mm2 en el escenario con cocina electrica preliminar.

## VERIFICACION DE CAIDA DE TENSION

La caida de tension monofasica se calcula con:

ΔV=2×L×Ib×ρS

Y el porcentaje se obtiene mediante:

%ΔV=ΔVV×100

Para el alimentador del escenario conservador preliminar, con recorrido supuesto de 12 m, conductor de 16.0 mm2, ρ=0.0178 Ω⋅mm2/m e Ib=52.31 A, la caida de tension calculada es 0.635%. Este resultado cumple el criterio conservador adoptado de 1.5%, aunque la longitud real medidor–TG debe confirmarse.

## CUADRO RESUMEN DE CARGAS

El cuadro siguiente corresponde al escenario de dimensionamiento conservador preliminar con cocina electrica considerada. No confirma que la cocina electrica vaya a instalarse; solo documenta la hipotesis que gobierna el dimensionamiento actual.

Cuadro de cargas preliminar - Escenario 2 - cocina electrica considerada.

| Circuito | Descripcion (Uso) | P.I. (W) | F.D. | M.D. (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Alumbrado 1er Piso | 80 | 1.00 | 80.0 |
| C2 | Tomacorrientes 1er Piso | 1,260 | 0.70 | 882.0 |
| C3 | Cocina 1er Piso (Auxiliar) | 300 | 0.80 | 240.0 |
| C4 | Alumbrado 2do Piso | 132 | 1.00 | 132.0 |
| C5 | Tomacorrientes 2do Piso | 2,340 | 0.70 | 1,638.0 |
| C6 | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar) | 6,000 | 1.00 | 6,000.0 |
| C7 | Lavadora 2do Piso | 800 | 0.80 | 640.0 |
| C8 | Bomba de Agua Exterior | 746 | 1.00 | 746.0 |
| Total instalado / MD circuitos |  | 11,658 |  | 10,358.0 |

## CUADRO RESUMEN DE CONDUCTORES, TUBERIAS Y PROTECCIONES

La Tabla [tab:conductores-protecciones-cocina-electrica-preliminar] muestra la verificacion de conductor, proteccion y caida de tension generada por el motor Python. En la columna de estado, las tres verificaciones corresponden a conductor, coordinacion e indice de caida de tension.

## SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El proyecto contempla un sistema de puesta a tierra residencial asociado al tablero general y a los tomacorrientes con contacto de tierra. La resistencia objetivo preliminar se mantiene como dato por confirmar, porque debe validarse con la normativa aplicable, la disponibilidad de terreno natural y la medicion de resistividad o resistencia en obra.

El calculo detallado del pozo de tierra no se cierra en esta version. Deben confirmarse ubicacion, tipo de electrodo, condiciones del suelo y valor objetivo antes de aprobar el dimensionamiento final del S.P.A.T.

## OBSERVACIONES TECNICAS

- Los resultados del presente capitulo son preliminares y estan sujetos a validacion de areas, cargas reales y recorridos de canalizacion.

- El escenario recomendado para no subdimensionar, mientras no haya respuesta de Aquiles, es el escenario conservador con cocina electrica considerada.

- Si Aquiles confirma cocina a gas, ausencia de ducha electrica y ausencia de terma electrica, se podra recalcular y posiblemente reducir alimentador e interruptor general.

- La seleccion de 2.5 mm2 para alumbrado corrige la observacion critica de la auditoria.

- La cita a CNE-U 050-204 fue retirada como fundamento del factor 1.25.

- Las longitudes usadas en caida de tension son supuestas; deben corregirse con el plano electrico y la ubicacion real del medidor y tablero general.