## Máxima Demanda CNE
CÁLCULO DE MÁXIMA DEMANDA - CNE UTILIZACIÓN
Método del Área Techada Total y Cargas Especiales (Regla 050-200)
Descripción de la Carga | Base de Cálculo CNE | Carga Inst. (W) | F.D. | Máx. Demanda (W) | CNE Regla Ref. | Detalle Técnico
Carga Básica - Área techada (Primeros 90 m²) | 40m² x 3 pisos = 120m² total | 2500 | 1 | 2500 | 050-200(1)(a)(i) | Primeros 90 m² de vivienda
Carga Adicional - Área techada (Siguientes 30 m²) | Exceso sobre 90m² (fracción) | 1000 | 1 | 1000 | 050-200(1)(a)(i) | Siguientes 90 m² o fracción
Cocina Eléctrica (Artefactos Cocina) | Circuito C3 - Tomacorrientes Cocina | 1200 | 0.8 | 960 | 050-200(1)(a)(iv) | Factor de demanda según uso
Lavandería y Servicio | Circuito C4 - Lavadora y Servicio | 360 | 0.8 | 288 | 050-200(1)(a)(ii) | Factor de demanda según uso
Bomba de Agua (Carga Especial) | Circuito C5 - Motor 1 HP | 750 | 1 | 750 | 050-200(1)(a)(vi) | Carga motor al 100% de la placa
TOTAL MÁXIMA DEMANDA CNE | [5 empty] | Monofásico 220V, fp=0.90
CÁLCULO DE CORRIENTE DE DISEÑO
Máxima Demanda Total (Pdem) |  | W | Pdem de cálculo
Tensión Nominal (V) | 220 | V | Monofásico residencial
Factor de Potencia (cos phi) | 0.9 |  | Factor referencial CNE-U
Corriente del Alimentador (Id) |  | A | Fórmula: Id = Pdem / (V * cos phi)
Factor de Seguridad (1.25) | 1.25 |  | Regla CNE 050-204(2) para conductor
Corriente de Diseño (I_diseño) |  | A | Corriente para dimensionar conductor
SELECCIÓN DE CONDUCTOR Y PROTECCIÓN
Elemento | Especificación Seleccionada |  | Capacidad Admisible (Iz) | Caída de Tensión (dV %) |  | Cumple CNE?
Conductor Alimentador | 2 x 10 mm² LSOH + 10 mm² (T) |  | 75 A (al aire, ducto ~50A) | 0.85% (L = 12m) |  | Sí (CNE-U < 2.5%)
Interruptor General (Termomagnético) | 2P - 40 A, Curva C (Residencial) |  | Capacidad ruptura 10 kA | - |  | Sí (coordinación Ib <= In <= Iz)
Interruptor General (Diferencial) | 2P - 40 A, Sensibilidad 30 mA |  | Protección contra fugas | - |  | Sí (Obligatorio EM.010)